## IEC_104
IEC104_Init
ASDU | Максимальное число неподтвержденных APDU | Число принятых APDU, после которого их нужно подтверждать | Cтартовый адрес
|  |  | одноэлементная информация | значение измеряемой величины, масштабированное значение | значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой | одноэлементная команда | команда уставки, короткое число с плавающей запятой
| k | w | M_SP_NA_1 (1) | M_ME_NB_1 (11) | M_ME_NC_1 (13) | C_SC_NA_1 (45) | C_SE_NC_1 (50)
3 | 12 | 8 | 6000 | 2048 | 7000 | 3000 | 2000

## БД ВУ
Название объекта телемеханизации |  | Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ. Приемо-сдаточный пункт. Площадка водозаборных сооружений.
Название шкафа телемеханики |  | Шкаф телемеханики РЛТ.1.001.ШТМ.009 ВНАР.343401.009 ВНАР.343401.007 | [9 empty] | ТС - M_SP_TB_1 (30)
Расположение модулей в контроллере |  | ПР, ВДС-32, ВДС-32,ВДС-32, ВТУ-32, ВТИ-16 | [9 empty] | ТИ integer - M_ME_TE_1 (35) | ТИ float - M_ME_TF_1 (36)
Номера запорной арматуры по схеме автоматизации | [11 empty] | ТУ - C_SC_NA_1 (45)
Дополнительная информация по контроллеру и протоколу обмена (Номер ASDU, №PLC, настройки порта и пр) |  | ASDU : 3 ; IP : 172.20.122.15 | [9 empty] | ТР integer - C_SE_NB_1 (49) | ТР float - C_SE_NC_1 (50)
№ | Наименование логического параметра | Тип параметра | Адресация параметра |  | Аналоговые параметры (ТИ, ТР) |  |  |  | Дискретные параметры (ТС, ТУ) | Источник | Примечание
|  |  | МЭК104 | MODBUS | Нижний диапазон | Верхний диапазон | Единицы измерения | Значение по умолчанию | Расшифровка значения
(для ТР)
1 | Напряжение сетевого питания 220 В | AI (float) | 7000 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI1
2 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В | AI (float) | 7001 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI2
3 | Резерв | AI (float) | 7002 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI3
4 | Резерв | AI (float) | 7003 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI4
5 | Резерв | AI (float) | 7004 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI5
6 | Резерв | AI (float) | 7005 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI6
7 | Резерв | AI (float) | 7006 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI7
8 | Резерв | AI (float) | 7007 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI8
9 | Температура наружного воздуха | AI (float) | 7008 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI9
10 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи | AI (float) | 7009 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI10
11 | Температура воздуха в помещение КТП | AI (float) | 7010 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI11
12 | Температура воздуха в помещение ДЭС | AI (float) | 7011 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI12
13 | Температура воздуха в помещение РУНН | AI (float) | 7012 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI13
14 | Резерв | AI (float) | 7013 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI14
15 | Резерв | AI (float) | 7014 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI15
16 | Резерв | AI (float) | 7015 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI16
17 | Резерв | AI (float) | 7016 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI1
18 | Резерв | AI (float) | 7017 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI2
19 | Резерв | AI (float) | 7018 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI3
20 | Резерв | AI (float) | 7019 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI4
21 | Резерв | AI (float) | 7020 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI5
22 | Резерв | AI (float) | 7021 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI6
23 | Резерв | AI (float) | 7022 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI7
24 | Резерв | AI (float) | 7023 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI8
25 | Резерв | AI (float) | 7024 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI9
26 | Резерв | AI (float) | 7025 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI10
27 | Резерв | AI (float) | 7026 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI11
28 | Резерв | AI (float) | 7027 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI12
29 | Резерв | AI (float) | 7028 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI13
30 | Резерв | AI (float) | 7029 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI14
31 | Резерв | AI (float) | 7030 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI15
32 | Резерв | AI (float) | 7031 |  | 6400 | 32000 | АЦП |  |  | AI16
33 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7032 | 1 | 6400 | 32000 | ― |  |  | БКЭС-16
34 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7033 | 2 | 6400 | 32000 | ―
35 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7034 | 3 | 6400 | 32000 | ―
36 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7035 | 1 | 6400 | 32000 | ― |  |  | БКЭС-17
37 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7036 | 2 | 6400 | 32000 | ―
38 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7037 | 3 | 6400 | 32000 | ―
39 | Температура воды в водопроводе В9 в НССВ №3 | AI (RS-485) | 7038 | 1 | 6400 | 32000 | ― |  |  | САУ 1 - САУ 4
40 | Температура воздуха в НССВ №1 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7039 | 2 | 6400 | 32000 | ―
41 | Температура воздуха в НССВ №2 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7040 | 3 | 6400 | 32000 | ―
42 | Температура воздуха в НССВ №3 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7041 | 4 | 6400 | 32000 | ―
43 | Температура воздуха в НССВ №4 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7042 | 5 | 6400 | 32000 | ―
44 | Уровень воды в скважине НССВ №1 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7043 | 6 | 6400 | 32000 | ―
45 | Уровень воды в скважине НССВ №2 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7044 | 7 | 6400 | 32000 | ―
46 | Уровень воды в скважине НССВ №3 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7045 | 8 | 6400 | 32000 | ―
47 | Уровень воды в скважине НССВ №4 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7046 | 9 | 6400 | 32000 | ―
48 | Напряжение сетевого питания 220 В (Дельта) | AI (float) | 7047 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
49 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В (Дельта) | AI (float) | 7048 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
50 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7049 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
51 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7050 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
52 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7051 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
53 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7052 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
54 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7053 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
55 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7054 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
56 | Температура наружного воздуха (Дельта) | AI (float) | 7055 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
57 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи (Дельта) | AI (float) | 7056 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
58 | Температура воздуха в помещение КТП (Дельта) | AI (float) | 7057 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
59 | Температура воздуха в помещение ДЭС (Дельта) | AI (float) | 7058 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
60 | Температура воздуха в помещение РУНН (Дельта) | AI (float) | 7059 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
61 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7060 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
62 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7061 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
63 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7062 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
64 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7063 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
65 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7064 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
66 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7065 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
67 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7066 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
68 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7067 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
69 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7068 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
70 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7069 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
71 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7070 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
72 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7071 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
73 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7072 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
74 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7073 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
75 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7074 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
76 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7075 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
77 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7076 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
78 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7077 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
79 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 7078 |  |  |  | АЦП |  |  | ВУ | Дельта
80 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 7079 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
81 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 7080 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
82 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 7081 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
83 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 7082 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
84 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 7083 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
85 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 7084 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
86 | Температура воды в водопроводе В9 в НССВ №3 (Дельта) | AI (RS-485) | 7085 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
87 | Температура воздуха в НССВ №1 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7086 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
88 | Температура воздуха в НССВ №2 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7087 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
89 | Температура воздуха в НССВ №3 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7088 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
90 | Температура воздуха в НССВ №4 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7089 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
91 | Уровень воды в скважине НССВ №1 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7090 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
92 | Уровень воды в скважине НССВ №2 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7091 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
93 | Уровень воды в скважине НССВ №3 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7092 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
94 | Уровень воды в скважине НССВ №4 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 7093 |  |  |  | ― |  |  | ВУ | Дельта
1 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | DI (bit) | 6000 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - открыта, 1 - закрыта | DI1
2 | Работает система микроклимата | DI (bit) | 6001 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - работает | DI2
3 | Сработал автоматический выключатель | DI (bit) | 6002 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - сработал | DI3
4 | Наличие сетевого напряжения 220 В | DI (bit) | 6003 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI4
5 | Напряжение на АКБ ниже 20,5 В | DI (bit) | 6004 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - ниже 20,5В | DI5
6 | Работает от АКБ | DI (bit) | 6005 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - раота от АКБ | DI6
7 | АКБ заряжается | DI (bit) | 6006 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - идет заряд | DI7
8 | Защита по входу 220В исправна (инверсный) | DI (bit) | 6007 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправна, 1 - норма | DI8
9 | Дверь шкафа открыта (инверсный) | DI (bit) | 6008 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - открыта, 1 - закрыта | DI9
10 | Контроль предохранителей | DI (bit) | 6009 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - контроль | DI10
11 | Контроль блоков питания ТС и ТИ | DI (bit) | 6010 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - контроль | DI11
12 | Индикация в режиме проверка | DI (bit) | 6011 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI12
13 | Индикация в режиме работа | DI (bit) | 6012 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI13
14 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | DI (bit) | 6013 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - двери закрыты, 1 - вскрытие | DI14
15 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фазы А, В, С) | DI (bit) | 6014 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI15
16 | Вводной автомат Включен/Отключен | DI (bit) | 6015 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - отключен, 1 - включен | DI16
17 | Вводной автомат Аварийно отключен | DI (bit) | 6016 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - норма, 1 - аварийно отключен | DI17
18 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | DI (bit) | 6017 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI18
19 | Нарушение температурного режима КТП | DI (bit) | 6018 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI19
20 | Открытие дверей БКЭС | DI (bit) | 6019 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI20
21 | Дистанционное управление включено | DI (bit) | 6020 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI21
22 | Наличие напряжения на вводе ДЭС | DI (bit) | 6021 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI22
23 | Работа ДЭС | DI (bit) | 6022 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI23
24 | Авария ДЭС | DI (bit) | 6023 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - авария | DI24
25 | Рабочий уровень топлива в баке ДЭС | DI (bit) | 6024 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - норма | DI25
26 | Минимальный аврийный уровень топлива в баке ДЭС | DI (bit) | 6025 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - норма, 1 - авария | DI26
27 | Наличие напряжения ЛЭП | DI (bit) | 6026 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI27
28 | Выключатель включен | DI (bit) | 6027 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - да | DI28
29 | Выключатель аварийно отключен | DI (bit) | 6028 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - аварийно отключен | DI29
30 | Открытие шкафа выключателя | DI (bit) | 6029 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - закрыт, 1 - открыт | DI30
31 | Пожар | DI (bit) | 6030 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI31
32 | Неисправность | DI (bit) | 6031 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI32
33 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | DI (bit) | 6032 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI33
34 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | DI (bit) | 6033 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI34
35 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | DI (bit) | 6034 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI35
36 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещени | DI (bit) | 6035 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI36
37 | Наличие напряжения на основном вводе электроснабжения АУГП | DI (bit) | 6036 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI37
38 | Наличие напряжения на резервном вводе электроснабжения АУГП | DI (bit) | 6037 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI38
39 | Неисправность соединительных линий между прибором АПС и прибором управл. АУГП | DI (bit) | 6038 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI39
40 | Неисправность соединительных линий световых и звуковых оповещателей АУГП | DI (bit) | 6039 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI40
41 | Неисправность соединительных линий дистанционного пуска АУГП | DI (bit) | 6040 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI41
42 | Неисправность прибора контроля и управления АУГПГ | DI (bit) | 6041 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI42
43 | Падение давления в баллонах АУГП | DI (bit) | 6042 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI43
44 | Отключение автоматического пуска АУГП | DI (bit) | 6043 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI44
45 | Резерв | DI (bit) | 6044 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI45
46 | Тревога 1 | DI (bit) | 6045 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI46
47 | Тревога 2 | DI (bit) | 6046 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI47
48 | Тревога 3 | DI (bit) | 6047 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI48
49 | Неисправность | DI (bit) | 6048 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI49
50 | Открывание дверей блок-бокса (обобщенный сигнал) | DI (bit) | 6049 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - двери закрыты, 1 - вскрытие | DI50
51 | Наличие напряжения до выключателя ввода (фаза А, В, С) | DI (bit) | 6050 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI51
52 | Вводной автомат включен/отключен | DI (bit) | 6051 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - отключен, 1 - включен | DI52
53 | Вводной автомат аварийно отключен | DI (bit) | 6052 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - норма, 1 - аварийно отключен | DI53
54 | Наличие напряжения на шинах РУНН (фаза А, В, С) | DI (bit) | 6053 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI54
55 | Нарушение температурного режима КТП | DI (bit) | 6054 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI55
56 | Открытие дверей БКЭС-16 | DI (bit) | 6055 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI56
57 | Резерв | DI (bit) | 6056 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI57
58 | Резерв | DI (bit) | 6057 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI58
59 | Резерв | DI (bit) | 6058 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI59
60 | Резерв | DI (bit) | 6059 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI60
61 | Резерв | DI (bit) | 6060 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI61
62 | Пожар | DI (bit) | 6061 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI62
63 | Неисправность | DI (bit) | 6062 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI63
64 | Отключение звуковой сигнализации о пожаре | DI (bit) | 6063 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI64
65 | Отключение звуковой сигнализации о неисправности | DI (bit) | 6064 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI65
66 | Неисправность прибора контроля и управления АПС | DI (bit) | 6065 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI66
67 | Неисправность линии связи, контроля и управления тех. средствами оповещения | DI (bit) | 6066 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI67
68 | Резерв | DI (bit) | 6067 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI68
69 | Резерв | DI (bit) | 6068 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI69
70 | Авария насоса НС 1 | DI (bit) | 6069 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI70
71 | Авария насоса НС 2 | DI (bit) | 6070 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI71
72 | Авария насоса НС 3 | DI (bit) | 6071 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI72
73 | Авария насоса НС 4 | DI (bit) | 6072 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI73
74 | Резерв | DI (bit) | 6073 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI74
75 | Резерв | DI (bit) | 6074 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI75
76 | Резерв | DI (bit) | 6075 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI76
77 | Резерв | DI (bit) | 6076 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI77
78 | Резерв | DI (bit) | 6077 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI78
79 | Резерв | DI (bit) | 6078 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI79
80 | Резерв | DI (bit) | 6079 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI80
81 | Резерв | DI (bit) | 6080 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI81
82 | Резерв | DI (bit) | 6081 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI82
83 | Резерв | DI (bit) | 6082 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI83
84 | Резерв | DI (bit) | 6083 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI84
85 | Резерв | DI (bit) | 6084 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI85
86 | Резерв | DI (bit) | 6085 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI86
87 | Резерв | DI (bit) | 6086 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI87
88 | Резерв | DI (bit) | 6087 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI88
89 | Резерв | DI (bit) | 6088 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI89
90 | Резерв | DI (bit) | 6089 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI90
91 | Резерв | DI (bit) | 6090 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI91
92 | Резерв | DI (bit) | 6091 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI92
93 | Резерв | DI (bit) | 6092 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI93
94 | Резерв | DI (bit) | 6093 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI94
95 | Резерв | DI (bit) | 6094 |  | ― | ― | ― | ― |  | DI95
96 | Тест ТУ прошел | DI (bit) | 6095 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - нет, 1 - есть | DI96
97 | Неисправен модуль №1 БП (инверсный) | Module | 6096 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | БП
98 | Неисправен модуль №2 ВДС-32 (инверсный) | Module | 6097 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | ВДС32-1
99 | Неисправен модуль №3 ВДС-32 (инверсный) | Module | 6098 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | ВДС32-2
100 | Неисправен модуль №4 ВДС-32 (инверсный) | Module | 6099 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | ВДС32-3
101 | Неисправен модуль №5 ВТУ-32 (инверсный) | Module | 6100 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | ВТУ32
102 | Неисправен модуль №6 ВТИ-16 (инверсный) | Module | 6101 |  | ― | ― | ― | ― | 0 - не исправен, 1 - исправен | ВТИ16
103 | Задвижка ЗЭ1 открыта | DI (RS-485) | 6102 | 1 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 1 задвижка ЗЭ1
104 | Задвижка ЗЭ1 закрыта | DI (RS-485) | 6103 | 2 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
105 | Задвижка ЗЭ1 открывается | DI (RS-485) | 6104 | 3 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
106 | Задвижка ЗЭ1 закрывается | DI (RS-485) | 6105 | 4 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
107 | Авария задвижки ЗЭ1 | DI (RS-485) | 6106 | 5 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
108 | Задвижка ЗЭ1. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6107 | 6 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
109 | Задвижка ЗЭ1. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6108 | 7 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
110 | Задвижка ЗЭ2 открыта | DI (RS-485) | 6109 | 8 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 2 задвижка ЗЭ2
111 | Задвижка ЗЭ2 закрыта | DI (RS-485) | 6110 | 9 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
112 | Задвижка ЗЭ2 открывается | DI (RS-485) | 6111 | 10 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
113 | Задвижка ЗЭ2 закрывается | DI (RS-485) | 6112 | 11 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
114 | Авария задвижки ЗЭ2 | DI (RS-485) | 6113 | 12 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
115 | Задвижка ЗЭ2. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6114 | 13 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
116 | Задвижка ЗЭ2. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6115 | 14 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
117 | Задвижка ЗЭ3 открыта | DI (RS-485) | 6116 | 15 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 3 задвижка ЗЭ3
118 | Задвижка ЗЭ3 закрыта | DI (RS-485) | 6117 | 16 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
119 | Задвижка ЗЭ3 открывается | DI (RS-485) | 6118 | 17 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
120 | Задвижка ЗЭ3 закрывается | DI (RS-485) | 6119 | 18 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
121 | Авария задвижки ЗЭ3 | DI (RS-485) | 6120 | 19 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
122 | Задвижка ЗЭ3. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6121 | 20 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
123 | Задвижка ЗЭ3. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6122 | 21 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
124 | Задвижка ЗЭ4 открыта | DI (RS-485) | 6123 | 22 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 4 задвижка ЗЭ4
125 | Задвижка ЗЭ4 закрыта | DI (RS-485) | 6124 | 23 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
126 | Задвижка ЗЭ4 открывается | DI (RS-485) | 6125 | 24 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
127 | Задвижка ЗЭ4 закрывается | DI (RS-485) | 6126 | 25 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
128 | Авария задвижки ЗЭ4 | DI (RS-485) | 6127 | 26 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
129 | Задвижка ЗЭ4. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6128 | 27 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
130 | Задвижка ЗЭ4. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6129 | 28 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
131 | Насос НС1 включен | DI (RS-485) | 6130 | 29 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 1 Насос НС1
132 | Насос НС1. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6131 | 30 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
133 | Насос НС2 включен | DI (RS-485) | 6132 | 31 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 2 Насос НС2
134 | Насос НС2. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6133 | 32 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
135 | Насос НС3 включен | DI (RS-485) | 6134 | 33 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 3 Насос НС3
136 | Насос НС3. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6135 | 34 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
137 | Насос НС4 включен | DI (RS-485) | 6136 | 35 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 4 Насос НС4
138 | Насос НС4. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6137 | 36 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
139 | Датчик давления. Включить/отключить насос | DI (RS-485) | 6138 | 37 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть | САУ 1 … САУ 4
140 | 1/3 объема в резервуаре расходной воды. Включить насос | DI (RS-485) | 6139 | 38 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
141 | Максимальный уровень в баке исходной воды. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6140 | 39 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
142 | Пуск циркуляционных насосов в насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6141 | 40 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
143 | Насос включен. Отключение циркуляционных насосов в насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. | DI (RS-485) | 6142 | 41 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
144 | Нижний уровень резервуаров (2/3 объема) противопожарного запаса воды. Включить насос | DI (RS-485) | 6143 | 42 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
145 | Максимальный уровень в резервуарах противопожарного запаса воды. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6144 | 43 |  |  |  |  | 0 - нет, 1 - есть
146 | Пожар на площадке ПСП | DI (RS-485) | 6145 | [5 empty] | 0 - нет, 1 - есть
1 | Работа от АКБ вкл/откл | DO (bit) | 3000 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO1
2 | Вводной автомат Включить | DO (bit) | 3001 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO2
3 | Вводной автомат Отключить | DO (bit) | 3002 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO3
4 | Дистанционное управление ДЭС включить | DO (bit) | 3003 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO4
5 | Дистанционное управление ДЭС отключить | DO (bit) | 3004 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO5
6 | Дистанционный пуск ДЭС | DO (bit) | 3005 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO6
7 | Дистанционная остановка ДЭС | DO (bit) | 3006 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO7
8 | Включить | DO (bit) | 3007 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO8
9 | Отключить | DO (bit) | 3008 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO9
10 | Резерв | DO (bit) | 3009 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO10
11 | Подготовить выключатель к ТУ / Готовность выключателя к ТУ | DO (bit) | 3010 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO11
12 | Вводной автомат Включить | DO (bit) | 3011 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO12
13 | Вводной автомат Отключить | DO (bit) | 3012 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO13
14 | Резерв | DO (bit) | 3013 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO14
15 | Резерв | DO (bit) | 3014 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO15
16 | Резерв | DO (bit) | 3015 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO16
17 | Резерв | DO (bit) | 3016 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO17
18 | Резерв | DO (bit) | 3017 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO18
19 | Резерв | DO (bit) | 3018 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO19
20 | Тест ТУ | DO (bit) | 3019 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO20
21 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Открыта" | DO (bit) | 3020 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO21
22 | Включить индикацию "Задвижка Э31 Закрыта" | DO (bit) | 3021 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO22
23 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Открыта" | DO (bit) | 3022 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO23
24 | Включить индикацию "Задвижка Э32 Закрыта" | DO (bit) | 3023 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO24
25 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Открыта" | DO (bit) | 3024 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO25
26 | Включить индикацию "Задвижка Э33 Закрыта" | DO (bit) | 3025 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO26
27 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Открыта" | DO (bit) | 3026 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO27
28 | Включить индикацию "Задвижка Э34 Закрыта" | DO (bit) | 3027 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO28
29 | Включить индикацию "Насос НС1 Включен" | DO (bit) | 3028 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO29
30 | Включить индикацию "Насос НС2 Включен" | DO (bit) | 3029 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO30
31 | Включить индикацию "Насос НС3 Включен" | DO (bit) | 3030 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO31
32 | Включить индикацию "Насос НС4 Включен" | DO (bit) | 3031 |  | ― | ― | ― | ― |  | DO32
33 | Задвижку ЗЭ1 открыть | DO (RS-485) | 3032 | 1 | [5 empty] | САУ 1 задвижка ЗЭ1
34 | Задвижку ЗЭ1 закрыть | DO (RS-485) | 3033 | 2
35 | Стоп задвижки ЗЭ1 | DO (RS-485) | 3034 | 3
36 | Задвижку ЗЭ2 открыть | DO (RS-485) | 3035 | 4 | [5 empty] | САУ 2 задвижка ЗЭ2
37 | Задвижку ЗЭ2 закрыть | DO (RS-485) | 3036 | 5
38 | Стоп задвижки ЗЭ2 | DO (RS-485) | 3037 | 6
39 | Задвижку ЗЭ3 открыть | DO (RS-485) | 3038 | 7 | [5 empty] | САУ 3 задвижка ЗЭ3
40 | Задвижку ЗЭ3 закрыть | DO (RS-485) | 3039 | 8
41 | Стоп задвижки ЗЭ3 | DO (RS-485) | 3040 | 9
42 | Задвижку ЗЭ4 открыть | DO (RS-485) | 3041 | 10 | [5 empty] | САУ 4 задвижка ЗЭ4
43 | Задвижку ЗЭ4 закрыть | DO (RS-485) | 3042 | 11
44 | Стоп задвижки ЗЭ4 | DO (RS-485) | 3043 | 12
45 | Насос НС1 включить | DO (RS-485) | 3044 | 13 | [5 empty] | САУ 1 насос НС1
46 | Насос НС1 отключить | DO (RS-485) | 3045 | 14
47 | Насос НС2 включить | DO (RS-485) | 3046 | 15 | [5 empty] | САУ 2 насос НС2
48 | Насос НС2 отключить | DO (RS-485) | 3047 | 16
49 | Насос НС3 включить | DO (RS-485) | 3048 | 17 | [5 empty] | САУ 3 насос НС3
50 | Насос НС3 отключить | DO (RS-485) | 3049 | 18
51 | Насос НС4 включить | DO (RS-485) | 3050 | 19 | [5 empty] | САУ 4 насос НС4
52 | Насос НС4 отключить | DO (RS-485) | 3051 | 20
1 | Напряжение сетевого питания 220 В (Дельта) | AI (float) | 2000 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
2 | Напряжение аккумуляторной батареи 24 В (Дельта) | AI (float) | 2001 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
3 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2002 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
4 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2003 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
5 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2004 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
6 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2005 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
7 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2006 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
8 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2007 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
9 | Температура наружного воздуха (Дельта) | AI (float) | 2008 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
10 | Температура воздуха в помещение ТМ и связи (Дельта) | AI (float) | 2009 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
11 | Температура воздуха в помещение КТП (Дельта) | AI (float) | 2010 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
12 | Температура воздуха в помещение ДЭС (Дельта) | AI (float) | 2011 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
13 | Температура воздуха в помещение РУНН (Дельта) | AI (float) | 2012 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
14 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2013 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
15 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2014 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
16 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2015 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
17 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2016 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
18 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2017 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
19 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2018 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
20 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2019 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
21 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2020 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
22 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2021 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
23 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2022 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
24 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2023 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
25 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2024 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
26 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2025 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
27 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2026 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
28 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2027 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
29 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2028 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
30 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2029 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
31 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2030 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
32 | Резерв (Дельта) | AI (float) | 2031 |  |  |  | АЦП | 256 |  | ВУ | Дельта
33 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 2032 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
34 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 2033 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
35 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-16) (Дельта) | AI (RS-485) | 2034 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
36 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 2035 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
37 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 2036 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
38 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-17) (Дельта) | AI (RS-485) | 2037 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
39 | Температура воды в водопроводе В9 в НССВ №3 (Дельта) | AI (RS-485) | 2038 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
40 | Температура воздуха в НССВ №1 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2039 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
41 | Температура воздуха в НССВ №2 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2040 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
42 | Температура воздуха в НССВ №3 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2041 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
43 | Температура воздуха в НССВ №4 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2042 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
44 | Уровень воды в скважине НССВ №1 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2043 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
45 | Уровень воды в скважине НССВ №2 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2044 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
46 | Уровень воды в скважине НССВ №3 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2045 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
47 | Уровень воды в скважине НССВ №4 (САУ 1) (Дельта) | AI (RS-485) | 2046 |  | ― | ― | ― | 256 |  | ВУ | Дельта
Сигналы технологического оборудования (подключение по интерфесным линиям связи)
1 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7101 |  | ― | ― | ― |  |  | БКЭС-16
2 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7102 |  | ― | ― | ―
3 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-16) | AI (RS-485) | 7103 |  | ― | ― | ―
4 | Учет электропотребления КТП (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7104 |  | ― | ― | ― |  |  | БКЭС-17
5 | Учет электропотребления ДЭС (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7105 |  | ― | ― | ―
6 | Учет электропотребления ЩСН (БКЭС-17) | AI (RS-485) | 7106 |  | ― | ― | ―
7 | Температура воды в водопроводе В9 в НССВ №3 | AI (RS-485) | 7107 |  | ― | ― | ― |  |  | САУ 1 - САУ 4
8 | Температура воздуха в НССВ №1 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7108 |  | ― | ― | ―
9 | Температура воздуха в НССВ №2 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7109 |  | ― | ― | ―
10 | Температура воздуха в НССВ №3 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7110 |  | ― | ― | ―
11 | Температура воздуха в НССВ №4 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7111 |  | ― | ― | ―
12 | Уровень воды в скважине НССВ №1 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7112 |  | ― | ― | ―
13 | Уровень воды в скважине НССВ №2 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7113 |  | ― | ― | ―
14 | Уровень воды в скважине НССВ №3 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7114 |  | ― | ― | ―
15 | Уровень воды в скважине НССВ №4 (САУ 1) | AI (RS-485) | 7115 |  | ― | ― | ―
1 | Задвижка ЗЭ1 открыта | DI (RS-485) | 620 | [6 empty] | САУ 1 задвижка ЗЭ1
2 | Задвижка ЗЭ1 закрыта | DI (RS-485) | 6202
3 | Задвижка ЗЭ1 открывается | DI (RS-485) | 6203
4 | Задвижка ЗЭ1 закрывается | DI (RS-485) | 6204
5 | Авария задвижки ЗЭ1 | DI (RS-485) | 6205
6 | Задвижка ЗЭ1. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6206
7 | Задвижка ЗЭ1. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6207
8 | Задвижка ЗЭ2 открыта | DI (RS-485) | 6208 | [6 empty] | САУ 2 задвижка ЗЭ2
9 | Задвижка ЗЭ2 закрыта | DI (RS-485) | 6209
10 | Задвижка ЗЭ2 открывается | DI (RS-485) | 6210
11 | Задвижка ЗЭ2 закрывается | DI (RS-485) | 6211
12 | Авария задвижки ЗЭ2 | DI (RS-485) | 6212
13 | Задвижка ЗЭ2. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6213
14 | Задвижка ЗЭ2. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6214
15 | Задвижка ЗЭ3 открыта | DI (RS-485) | 6215 | [6 empty] | САУ 3 задвижка ЗЭ3
16 | Задвижка ЗЭ3 закрыта | DI (RS-485) | 6216
17 | Задвижка ЗЭ3 открывается | DI (RS-485) | 6217
18 | Задвижка ЗЭ3 закрывается | DI (RS-485) | 6218
19 | Авария задвижки ЗЭ3 | DI (RS-485) | 6219
20 | Задвижка ЗЭ3. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6220
21 | Задвижка ЗЭ3. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6221
22 | Задвижка ЗЭ4 открыта | DI (RS-485) | 6222 | [6 empty] | САУ 4 задвижка ЗЭ4
23 | Задвижка ЗЭ4 закрыта | DI (RS-485) | 6223
24 | Задвижка ЗЭ4 открывается | DI (RS-485) | 6224
25 | Задвижка ЗЭ4 закрывается | DI (RS-485) | 6225
26 | Авария задвижки ЗЭ4 | DI (RS-485) | 6226
27 | Задвижка ЗЭ4. Дистанционный режим управления | DI (RS-485) | 6227
28 | Задвижка ЗЭ4. Наличие напряжения в цепи управления | DI (RS-485) | 6228
29 | Насос НС1 включен | DI (RS-485) | 6229 | [6 empty] | САУ 1 Насос НС1
30 | Насос НС1. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6230
31 | Насос НС2 включен | DI (RS-485) | 6231 | [6 empty] | САУ 2 Насос НС2
32 | Насос НС2. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6232
33 | Насос НС3 включен | DI (RS-485) | 6233 | [6 empty] | САУ 3 Насос НС3
34 | Насос НС3. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6234
35 | Насос НС4 включен | DI (RS-485) | 6235 | [6 empty] | САУ 4 Насос НС4
36 | Насос НС4. Наличие напряжения | DI (RS-485) | 6236
37 | Датчик давления. Включить/отключить насос | DI (RS-485) | 6237 | [6 empty] | САУ 1 … САУ 4
38 | 1/3 объема в резервуаре расходной воды. Включить насос | DI (RS-485) | 6238
39 | Максимальный уровень в баке исходной воды. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6239
40 | Пуск циркуляционных насосов в насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6240
41 | Насос включен. Отключение циркуляционных насосов в насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. | DI (RS-485) | 6241
42 | Нижний уровень резервуаров (2/3 объема) противопожарного запаса воды. Включить насос | DI (RS-485) | 6242
43 | Максимальный уровень в резервуарах противопожарного запаса воды. Отключить насос. Закрыть задвижку. | DI (RS-485) | 6243
44 | Пожар на площадке ПСП | DI (RS-485) | 6244
1 | Задвижку ЗЭ1 открыть | DO (RS-485) | 3101 | [6 empty] | САУ 1 задвижка ЗЭ1
2 | Задвижку ЗЭ1 закрыть | DO (RS-485) | 3102
3 | Стоп задвижки ЗЭ1 | DO (RS-485) | 3103
4 | Задвижку ЗЭ2 открыть | DO (RS-485) | 3104 | [6 empty] | САУ 2 задвижка ЗЭ2
5 | Задвижку ЗЭ2 закрыть | DO (RS-485) | 3105
6 | Стоп задвижки ЗЭ2 | DO (RS-485) | 3106
7 | Задвижку ЗЭ3 открыть | DO (RS-485) | 3107 | [6 empty] | САУ 3 задвижка ЗЭ3
8 | Задвижку ЗЭ3 закрыть | DO (RS-485) | 3108
9 | Стоп задвижки ЗЭ3 | DO (RS-485) | 3109
10 | Задвижку ЗЭ4 открыть | DO (RS-485) | 3110 | [6 empty] | САУ 4 задвижка ЗЭ4
11 | Задвижку ЗЭ4 закрыть | DO (RS-485) | 3111
12 | Стоп задвижки ЗЭ4 | DO (RS-485) | 3112
13 | Насос НС1 включить | DO (RS-485) | 3113 | [6 empty] | САУ 1 насос НС1
14 | Насос НС1 отключить | DO (RS-485) | 3114
15 | Насос НС2 включить | DO (RS-485) | 3115 | [6 empty] | САУ 2 насос НС2
16 | Насос НС2 отключить | DO (RS-485) | 3116
17 | Насос НС3 включить | DO (RS-485) | 3117 | [6 empty] | САУ 3 насос НС3
18 | Насос НС3 отключить | DO (RS-485) | 3118
19 | Насос НС4 включить | DO (RS-485) | 3119 | [6 empty] | САУ 4 насос НС4
20 | Насос НС4 отключить | DO (RS-485) | 3120